## Read_Data
Sử dụng phần mềm Hercules | [10 empty] | Tham khảo
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Function code | Register start address |  | Register length |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0x11 | 0x03 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | 0x67 | 0x5B |  | Địa chỉ mặc định: 0x01 | CRC = 0xCB65
|  | 0: Mặc định; 4: Tool tính CRC; 6: CRC = 0x5B67 |  | Baudrate mặc định: 9600
Copy ở đây | 11 03 00 02 00 02 67 5B
Phần mềm trả về kết quả
{01}{03}{04}{00}{00}{C4}{25}{69}{28}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ghép vào frame |  | Address code | Function code | Return valid bytes | Illumination data high 16 bits |  | Illumination data low 16 bits |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0xC4 | 0x25 | 0x69 | 0x28

## Config
Thay đổi địa chỉ và thay đổi baudrate
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Address code | Function code | Register start address |  | Register length |  | Modify address |  | Modify baud rate |  | Parity check |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0x07 | 0x10 | 0x00 | 0x64 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x11 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0xD1 | 0x09
|  | Địa chỉ hiện tại | [5 empty] | Đổi sang 0x11 |  | Đổi sang 19200 |  |  |  | CRC = 0x09D1
Copy ở đây | 07 10 00 64 00 03 00 11 00 04 00 00 D1 09
Các địa chỉ có thể thay đổi: 1 - 254
Baudrate có thể thay đổi:
Ổn định: 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600
Còn lại: 4-19200, 5-38400, 6-57600
Phần mềm trả về kết quả
{01}{10}{00}{64}{00}{03}{00}{21}{00}{02}{00}{00}{79}{04}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ghép vào frame |  | Address code | Function code | Register start address |  | Register length |  | Modify address |  | Modify baud rate |  | Parity check |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x64 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x21 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x79 | 0x04

## Scan
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Function code | Register start address |  | Data length |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0xFF | 0x03 | 0x00 | 0x64 | 0x00 | 0x02 | 0x90 | 0x0A
Copy ở đây | FF 03 00 64 00 02 90 0A
Thử các Baudrate sau nếu giao tiếp không thành công
Ổn định: 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600
Còn lại: 4-19200, 5-38400, 6-57600
Phần mềm trả về kết quả
{11}{03}{04}{00}{11}{00}{04}{BA}{34}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ghép vào frame |  | Address code | Function code | Return valid bytes | Device address |  | Baud rate |  | Check code low bit | Check code high bit
|  | 0x11 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x11 | 0x00 | 0x04 | 0xBA | 0x34

## F_Reset
Factory Reset
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Function code | Register address |  | Modify data |  | Check code low | Check code high
|  | 0xFF | 0x06 | 0x00 | 0xF0 | 0x00 | 0x00 | 0x9C | 0x27
Copy ở đây | FF 06 00 F0 00 00 9C 27
Thử các Baudrate sau nếu giao tiếp không thành công
Ổn định: 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600
Còn lại: 4-19200, 5-38400, 6-57600
Nhớ rút nguồn cảm biến và kết nối lại