## Read_Data
Sử dụng phần mềm Hercules
Đọc nhiệt độ và độ ẩm
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Number of Register |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0xC5 | 0x8F |  | Địa chỉ mặc định: 0x01
|  | 0: Mặc định; 4: Tool tính CRC; 6: CRC = 0x8FC5 |  | Baudrate mặc định: 4800
Copy ở đây | 05 03 00 00 00 02 C5 8F | 4: Mặc định; 5: 01 03 00 00 00 02 C4 0B | (Byte cuối là 0 và chữ B)
Phần mềm trả về kết quả
{05}{03}{04}{01}{FC}{01}{19}{BE}{65}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Number of Bytes return | Humidity |  | Temperature |  | CRC16 Modbus
[9 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x04 | 0x01 | 0xFC | 0x01 | 0x19 | 0xBE | 0x65
Đọc nhiệt độ
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Number of Register |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0xD4 | 0x4E
CRC = 0x4ED4
Copy ở đây | 05 03 00 01 00 01 D4 4E | 4: Mặc định; 5: 01 03 00 01 00 01 D5 CA
Phần mềm trả về kết quả
{05}{03}{02}{01}{18}{48}{1E}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Number of Bytes return | Temperature |  | CRC16 Modbus
[7 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x02 | 0x01 | 0x18 | 0x48 | 0x1E
Đọc độ ẩm
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Number of Register |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x85 | 0x8E
CRC = 0x8E85
Copy ở đây | 05 03 00 00 00 01 85 8E | 4: Mặc định; 5: 01 03 00 00 00 01 84 0A
Phần mềm trả về kết quả
{05}{03}{02}{01}{F9}{88}{56}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Number of Bytes return | Humidity |  | CRC16 Modbus
[7 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x03 | 0x02 | 0x01 | 0xF9 | 0x88 | 0x56

## Config
Thay đổi địa chỉ của cảm biến (không cần ngắt nguồn)
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Value Address |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0xD0 | 0x00 | 0x01 | 0x49 | 0x03
|  | Địa chỉ hiện tại |  |  |  | Đổi sang 0x05 |  | CRC = 0x0349
Copy ở đây | 05 06 07 D0 00 01 49 03
Các địa chỉ có thể thay đổi: 1 - 254
Phần mềm trả về kết quả
{05}{06}{07}{D0}{00}{01}{49}{03}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Start Register |  | Value Address |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0xD0 | 0x00 | 0x01 | 0x49 | 0x03
Thay đổi baudrate của cảm biến (ngắn nguồn và thay đổi baudrate)
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Value Baudrate |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x01 | 0x06 | 0x07 | 0xD1 | 0x00 | 0x01 | 0x19 | 0x47
|  | Địa chỉ hiện tại |  |  |  | Đổi sang 4800 |  | CRC = 0x4719
Copy ở đây | 01 06 07 D1 00 01 19 47
Baudrate có thể thay đổi: 0 - 2400, 1 - 4800, 2 - 9600
Phần mềm trả về kết quả
{01}{06}{07}{D1}{00}{01}{19}{47}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Start Register |  | Value of Baudrate |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x01 | 0x06 | 0x07 | 0xD1 | 0x00 | 0x01 | 0x19 | 0x47

## Scan
Đọc địa chỉ của cảm biến
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Command | Start Register |  | Number of Register |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0xFF | 0x03 | 0x07 | 0xD0 | 0x00 | 0x01 | 0x91 | 0x59
Địa chỉ hiện tại
Copy ở đây | FF 03 07 D0 00 01 91 59
Phần mềm trả về kết quả
{01}{03}{02}{00}{01}{79}{84}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Number of Bytes return | Value Address |  | CRC16 Modbus
[7 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x01 | 0x79 | 0x84
Địa chỉ: 1- 254
Đọc giá trị baudrate của cảm biến
SEND FRAME | Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (Chỉ 3 cái nên có thể dò với lệnh đọc địa chỉ là đủ)
|  | Address code | Command | Start Register |  | Number of Register |  | CRC16 Modbus
[8 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0xFF | 0x03 | 0x07 | 0xD1 | 0x00 | 0x01 | 0xC0 | 0x99
|  | Địa chỉ hiện tại | [5 empty] | CRC = 0x99C0
Copy ở đây | FF 03 07 D1 00 01 C0 99
Phần mềm trả về kết quả
{01}{03}{02}{00}{02}{39}{85}
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ghép vào frame |  | Address code | Command | Number of Bytes return | Value Baudrate |  | CRC16 Modbus
[7 empty] | Low CRC | High CRC
|  | 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | 0x39 | 0x85
Baudrate có thể thay đổi: 0 - 2400, 1 - 4800, 2 - 9600

## F_Reset
Factory Reset
| Byte no. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Address code | Function code | Register address |  | Modify data |  | Check code low | Check code high
|  | 0xFF | 0x06 | 0x00 | 0xF0 | 0x00 | 0x00 | 0x9C | 0x27
Copy ở đây | FF 06 00 F0 00 00 9C 27
Thử các Baudrate sau nếu giao tiếp không thành công
Ổn định: 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600
Còn lại: 4-19200, 5-38400, 6-57600
Nhớ rút nguồn cảm biến và kết nối lại